| IV группа до и выше 1000В административно-технический персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Билет № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вопрос | Правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кто должен проводить приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановки? | Подрядчик (генподрядчик) с привлечением персонала заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какая периодичность проверки должна быть установлена в организации на соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным? | Не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Для каких помещений отдельно от других объектов организации разрабатывается инструкция о мерах пожарной безопасности? | Для пожароопасных и пожаровзрывоопасных помещений производственного и складского назначения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Где могут быть установлены расчетные счетчики электроэнергии в общественных зданиях при наличии встроенных трансформаторных подстанций? | На выводах низшего напряжения силовых трансформаторов на совмещенных щитах, являющихся одновременно ВРУ здания |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Какое цветовое обозначение установлено для шины, используемой в качестве нулевой защитной в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью? | Чередующиеся продольные или поперечные полосы одинаковой ширины желтого и зеленого цветов |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Для каких электроустановок предназначены однополюсные указатели напряжения до 1000 В? | Только для электроустановок переменного тока |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен в случае обморока?(перечислить пять правильных варианта ответов в последовательности их выполнения) | 1. Если нет пульса на сонной артерии - приступить к комплексу реанимации 2. Если есть пульс на сонной артерии - приподнять ноги, расстегнуть ворот сорочки, ослабить галстук и поясной ремень. Надавить на болевую точку 3. Если в течение 3-х минут сознание не появилось - повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове 4.При появлении боли в животе или повторных обмороков- положить холод на живот. При тепловом ударе - перенести в прохладное место, приложить холод к голове и груди. В случае голодного обморока - напоить сладким чаем 5. Вызвать врача |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Какие работы в электроустановках считаются верхолазными? | Работы, выполняемые на высоте более 5 м |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Что должно быть выполнено при проведении котлованных работ на кабельных линиях в населенных пунктах? (перечислить три правильных варианта ответов) | 1. Место работ по рытью котлованов, траншей и ям должно быть ограждено 2. На ограждении котлована (траншеи) должны быть предупреждающие знаки и надписи 3. На ограждении котлована в ночное время должно быть установлено сигнальное освещение |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вопрос | Правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какой установлен порядок действий в случае длительного сдавливания конечностей?(перечислить пять правильных варианта ответов в последовательности их выполнения) | 1. Обложить придавленные конечности пакетами со льдом, снегом или холодной водой 2. Дать 2 - 3 таблетки анальгина. Предложить обильное теплое питье 3. Наложить защитные жгуты на сдавленные конечности до их освобождения. Сразу же после освобождения туго забинтовать поврежденные конечности 4. Наложить шины 5. Повторно приложить холод к поврежденным конечностям. Продолжить давать обильное теплое питье до прибытия врача |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В каких случаях пребывание работника в электрическом поле без средств защиты недопустимо? | Если напряженность электрического поля превышает 25 кВ/м |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Что должно быть конструктивно предусмотрено для обеспечения безопасной замены расчетных счетчиков электрической энергии в жилых зданиях? | Перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Какое цветовое обозначение установлено для шин переменного однофазного тока? | Шина, присоединенная к началу обмотки источника питания - желтый цвет; к концу обмотки - красный |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к основным? <br>(перечислить три правильных варианта ответов) | 1.Изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; указатели напряжения 2. Устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках 3. Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кто должен проводить комплексное опробование электроустановки при приемке ее в эксплуатацию? | Заказчик |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Где должен находиться комплект схем электроснабжения организации? | На рабочем месте у ответственного за электрохозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 8 | В каком случае работники предприятия должны допускаться к работе в соответствии с правилами пожарной безопасности? | После прохождения обучения мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Что необходимо предварительно выполнить перед работой в кабельных подземных сооружениях? (перечислите три правильных варианта ответов) | 1. Обеспечить естественную или принудительную вентиляцию 2. Взять анализ на содержание в воздухе кислорода 3. Обеспечить связь между работником, выполняющим работу, и страхующими |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какое цветовое обозначение установлено для шин электроустановки переменного трехфазного тока? | Фаза А - желтый; фаза В - зеленый; фаза С - красный |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какой установлен порядок действий в случае отравления пострадавшего ядовитыми газами?(перечислить четыре правильных варианта ответов в последовательности их выполнения) | 1.Вынести пострадавшего на свежий воздух 2.При отсутствии сознания и пульса на сонной артерии - приступить к реанимации.При отсутствии защитной маски для проведении искусственного дыхания (с обратным клапаном) следует ограничиваться непрямым массажем сердца 3.При потери сознания более 4 минут - повернуть на живот и приложить холод к голове 4. Вызвать "скорую помощь" |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к дополнительным? <br>(перечислить два правильных варианта ответов) | 1. Диэлектрические перчатки и боты; диэлектрические ковры и изолирующие подставки 2. Изолирующие колпаки и накладки; штанги для переноса и выравнивания потенциала; лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал? | Не ниже, чем у подчиненного персонала |  |  |  |  |  |  |
| 5 | С какой периодичностью должны проводиться практические тренировки по пожарной безопасности лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте организации при количестве людей 50 человек и более? | Не реже одного раза в полугодие |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Какой допустимый уровень общего воздействия магнитного поля (А/м) допустим для человека в течение рабочего дня (8 часов)? | 80 А/м |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какая периодичность просмотра оперативной документации административно-техническим персоналом установлена для организации? | Не реже 1 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Где должны размещаться отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах? | За пределами квартиры |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Какие требования предъявляются к работникам, выполняющим измерения сопротивления изоляции мегаомметром? | Измерения мегаомметром разрешается выполнять обученному работнику из числа электротехнического персонала |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | При каких из перечисленных показаний следует накладывать давящие повязки?(перечислить два правильных варианта ответов) | 1. Сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания 2. При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какое цветовое обозначение установлено для шин в электроустановках постоянного тока? | Положительная шина - красный; отрицательная - синий; нулевая рабочая - голубой |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Что должно быть указано на бирках соединительных муфт кабельной линии электропередачи? | Номер муфты и дата монтажа |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Где должен быть установлен аппарат защиты для счетчиков жилых зданий, включенных непосредственно в сеть? | После счетчика |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Какие электроустановки и электроприборы могут не выключаться по окончании рабочего дня в помещениях без дежурного персонала для обеспечения пожарной безопасности? (перечислить три правильных варианта ответов) | 1. Дежурное освещение 2. Системы противопожарной защиты 3. Электроустановки и электрические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Какой уровень масла должен быть в расширительном баке неработающего трансформатора? | На отметке, соответствующей температуре масла трансформатора в данный момент |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В каком случае установлено, что работы в электроустановках проводятся под наведенным напряжением? | При значении наведенного напряжения не более 25 В |  |  |  |  |  |  |
| 8 | На основании чего инвентарные средства защиты распределяются между электроустановками? | На основании перечня, утвержденного техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Какие требования предъявляются к работам по снятию показаний электросчетчиков в помещениях РУ? | Записывать показания счетчиков допускается работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу III, в присутствии представителя потребителя |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | При каких из перечисленных показаний следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут?(перечислить три правильных варианта ответов) | 1. Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 2. Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей 3. Над раной образуется валик из вытекающей крови |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разрешается, не допускается или запрещается прокладка и эксплуатация воздушной линии (ВЛ) электропередачи над горючими кровлями и навесами | Запрещается |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Какое условие определяет замену гравийной засыпки маслоприемников трансформаторов? | При появлении растительности |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Что входит в процедуру технологического присоединения энергопотребляющих объектов к сетевой организации? | Проверка выполнения технических условий и составление акта о технологическом присоединении |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Что понимается под напряжением прикосновения? | Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кто проверяет наличие и состояние средств защиты в электроустановках организации? | Работник, ответственный за состояние средств защиты |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какие знаки устанавливаются на баках трехфазных трансформаторов наружной установки? | Подстанционные номера |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кто может проводить работу с однофазными электросчетчиками потребителей единолично? | Работник энергоснабжающей организации из числа оперативного персонала, имеющий группу III в порядке текущей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кому предоставлено право выполнять работы в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню? | Работникам из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | При каких из перечисленных показаний следует наложить шины на конечности человека?(перечислить три правильных варианта ответов) | 1. В случае повреждения костей и суставов конечностей 2. После освобождения придавленных конечностей 3. После укусах ядовитых змей |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В каком случае электротехнический персонал обязан пройти стажировку (производственное обучение)? | При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Какая установлена периодичность проверки на работоспособность сети противопожарного водопровода? | Не реже 2 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Какие знаки и надписи должны устанавливаться на дверях трансформаторных пунктов и камер? | С наружной и внутренней стороны должны быть указаны подстанционные номера трансформаторов и нанесены предупреждающие знаки с наружной стороны |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В каких пределах установлены нормы отклонения частоты для синхронизированных систем электроснабжения в течение 100% времени интервала в одну неделю? | В пределах 0,4 Гц |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Что понимается под напряжением шага? | Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Что должен выполнять персонал, обслуживающий электроустановки, при обнаружении неисправности средства защиты? | Их изъять. Сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты или в оперативной документации об их изъятии |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Какие обязанности возложены на административно-технический персонал? | Организация технического и оперативного обслуживания, проведение ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кто может осуществлять подключение вспомогательного оборудования для ручных электрических машин к электрической сети? | Электротехнический персонал, имеющий группу III и эксплуатирующий эту сеть |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | При каких из перечисленных показаний следует переносить пострадавшего только на животе?(перечислить четыре правильных варианта ответов) | 1. В состоянии комы 2. При частой рвоте 3. В случае ожогов спины и ягодиц 4. При подозрении на повреждение спинного мозга, когда в наличии есть только брезентовые носилки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | При каком минимальном значении напряжения постоянного тока следует выполнять защиту при косвенном прикосновении в помещениях без повышенной опасности? | 120 В |  |  |  |  |  |  |
| 3 | При каком из перечисленных условий не допускается параллельная работа трансформаторов? | Коэффициенты трансформации отличаются на 5% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В каких пределах установлены нормы отклонения частоты для синхронизированных систем электроснабжения в течение 95% времени интервала в одну неделю? | В пределах 0,2 Гц |  |  |  |  |  |  |
| 5 | С какой периодичностью должны проводиться проверки на работоспособность системы оповещения людей о пожаре и средств пожарной сигнализации? | Не реже одного раза в квартал |  |  |  |  |  |  |
| 6 | В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры? | В закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду |  |  |  |  |  |  |
| 7 | С каким персоналом обязательной формой работы (профессиональной подготовки) является дублирование? | С оперативным и оперативно-ремонтным |  |  |  |  |  |  |
| 8 | На какое напряжение должны подключаться переносные электрические светильники в особо опасных помещениях | На напряжение не выше ≤50 В |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Какие работники относятся к электротехническому персоналу? | Работники, занятые техническим обслуживанием электроустановок, проводящие в них оперативные переключения, организующий и выполняющие строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | При каких из перечисленных показаний следует переносить и перевозить пострадавшего только "сидя" или "полусидя"?(перечислить два правильных варианта ответов) | 1. При проникающих ранениях грудной клетки 2. При ранениях шеи |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников первой категории? | На время автоматического восстановления питания |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В каком случае обучаемый во время прохождения дублирования может производить оперативные переключения? | Только с разрешения и под надзором обучающего |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Какой срок осмотра установлен для трансформаторов электроустановок без постоянного дежурства? | Один раз в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Какой документ по пожарной безопасности должен быть разработан и быть в наличии на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек? | План эвакуации людей при пожаре |  |  |  |  |  |  |
| 6 | В каком месте электрических сетей должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания у потребителей не превышает установленных для них допустимых значений +_ 10%? | В точке подачи электрической энергии сетевой организации потребителю |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какие требования устанавливаются к маркировке переносных заземлений, находящихся в эксплуатации? | На каждом переносном заземлении должны быть обозначены номинальное напряжение электроустановки, сечение проводов и инвентарный номер |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Какие работы относятся к работам под напряжением на токоведущих частях? | Работа, выполняемая с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимых |  |  |  |  |  |  |
| 9 | На какое напряжение должны подключаться переносные светильники при работе в особо неблагоприятных условиях (металлические резервуары)? | На напряжение не выше 12 В |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кто присваивает группу I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу? | Работник из электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III |  |  |  |  |  |  |
| 2 | При каких из перечисленных показаний можно переносить пострадавшего только на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?(перечислить два правильных варианта ответов) | 1. При проникающих ранениях брюшной полости 2. При большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Какой наибольший перерыв электроснабжения установлен для электроприемников третьей категории? | Перерыв не более 1 суток |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Какое значение отрицательного отклонения напряжения электропитания установлено ГОСТ 32144 - 2013 в точке передачи электрической энергии потребителю? | Не более 10 % |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кто определяет распределение средств защиты между объектами организации? | Технический руководитель организации или ответственный за электрохозяйство в утвержденных ими перечнях |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Какие требования по пожарной безопасности предъявляются к прокладке бронированных кабелей внутри помещений? | На кабеле должен быть снят горючий джутовый покров |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кто устанавливает периодичность текущих ремонтов трансформаторов? | Технический руководитель |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кто проводит подготовку рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках организации - владельца? | Работник организации, в электроустановках которой проводятся работы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Какие работы относятся к работам под наведенным напряжением? | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Каким образом присваивается группа I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу? | Путем проведения инструктажа |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какие из перечисленных признаков свидетельствуют о внезапной (клинической) смерти пострадавшего?(перечислить два правильных варианта ответов) | 1. Отсутствие сознания 2. Нет пульса на сонной артерии |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников второй категории? | На время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Какое значение положительного отклонения напряжения электропитания установлено ГОСТ 32144 - 2013 в точке передачи электрической энергии потребителю? | Не более 10 % |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Какие требования пожарной безопасности предъявляются к дверям секционных перегородок кабельных сооружений? | Двери должны быть самозакрывающимися, открываться в сторону ближайшего выхода и иметь уплотнение притворов |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Какой неснижаемый запас изоляционного масла должно иметь предприятие, имеющее на балансе маслонаполненное оборудование? | Не менее 110% объема наиболее вместимого аппарата |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какие требования предъявляются к хранению изолирующих штанг и клещей? | Изолирующие штанги и клещи хранят в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами, места хранения должны быть оборудованы крючками или кронштейнами |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Какие работы в электроустановках выполняются в порядке текущей эксплуатации? | Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кому разрешается изменять состав бригады при работах по наряду? | Работнику, выдавшему наряд или другому работнику, имеющему право выдачи наряда в данной электроустановке |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какая периодичность присвоения группы I по электробезопасности установлена для неэлектротехнического персонала? | Не реже 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какие из перечисленных признаков свидетельствуют о биологической смерти пострадавшего?(перечислить три правильных варианта ответов) | .1. Высыхание роговицы глаза (появление "селедочного" блеска) 2. Деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами 3. Появление трупных пятен |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Что следует понимать под номинальным значением напряжения? | Указанное изготовителем значение напряжения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Где должны устанавливаться расчетные счетчики электроэнергии в общественных зданиях? | На ВРУ в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Какие средства защиты, находящиеся в эксплуатации, не подлежат нумерации? <br>(перечислить три правильных варианта ответов) | 1. Каски защитные, плакаты и знаки безопасности 2. Диэлектрические ковры, изолирующие подставки 3. Штанги для переноса и выравнивания потенциала, защитные ограждения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Какие требования пожарной безопасности предъявляются к перекрытиям кабельных каналов? | Перекрытия должны выполняться съемными негорючими плитами |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В каких из перечисленных помещений допускается открытая установка пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты без защитных кожухов? | Допускается в электромашинных помещениях и щитовых |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кто может продлевать наряд на срок до 15 календарных дней? | Выдающий наряд или другой работник, имеющий право выдачи нарядов на работы в данной электроустановке |  |  |  |  |  |  |
| 9 | По каким документам должны выполняться работы на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В? | По технологическим картам или проекту производства работ |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | По каким из перечисленных признаков можно определить, что человек находится в состоянии комы?(перечислить два правильных варианта ответов) | 1. Потеря сознания на время более, чем на 4 минуты 2. Обязательно есть пульс на сонной артерии |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Как оформляется присвоение группы I по электробезопасности? | Записью в журнале установленной формы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В каком случае должна производиться замена гравийной засыпки маслоприемников трансформаторов? | При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм, появлении растительности или невозможности ее промывки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В каком случае не требуется выполнять защиту от прямого прикосновения в помещениях без повышенной опасности с электроустановками переменного тока? | Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В какие сроки должен проводиться периодический контроль качества электроэнергии в электроустановках организации - потребителя? | Не реже одного раза в 2 года |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Какие требования предъявляются к открыто проложенным заземляющим проводникам? | Проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Каким образом наносится инвентарный номер на средства защиты? (перечислить четыре правильных варианта ответов) | 1. Допускается использование заводских номеров 2. Нанесением краской непосредственно на средства защиты 3. Выбиванием на металлических деталях 4. Возможно нанесение номера на прикрепленную к средству защиты специальную бирку |  |  |  |  |  |  |
| 8 | На какое расстояние допускается приближение людей к неогражденным токоведущим частям распределительного устройства, находящимся под напряжением 0,4 кВ? | Расстояние не нормируется (без прикосновения) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | В каком месте электроустановки должен производиться допуск бригады к работам по нарядам и распоряжениям? | Непосредственно на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие из перечисленных признаков определяют наличие у пострадавшего опасного кровотечения?(перечислить три правильных варианта ответов) | 1. Лужа крови возле пострадавшего 1 м и более 2. Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей 3. Над раной образуется валик из вытекающей крови |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какая продолжительность дублирования установлена для оперативного персонала? | От 2 до 12 рабочих смен |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Что понимается под косвенным прикосновением? | Электрический контакт людей или животных с открыто проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 4 | С какой периодичностью должна осуществляться проверка устройств защитного отключения при использовании их в электроустановках? | Периодичность проверки должна осуществляться в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и нормами испытаний электрооборудования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кто несет ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств учета электрической энергии? | Персонал, обслуживающий оборудование, на котором установлены средства учета |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Какие электрозащитные средства не подлежат электрическим испытаниям? <br>(перечислить три правильных варианта ответов) | 1. Изолирующие подставки, диэлектрические ковры 2. Защитные ограждения, переносные заземления 3. Плакаты и знаки безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кто определяет места заземления передвижной пожарной техники при их установке? | Специалисты энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Какие работы в электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению? | В РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок |  |  |  |  |  |  |
| 9 | На какое расстояние допускается приближаться работникам к неогражденным токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением 10 кВ? | Не менее 0,6 м |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие признаки определяют закрытый перелом костей конечностей?(перечислить три правильных варианта ответов) | 1. Сильная боль при движении 2 Деформация и отек конечности 3. Синюшный цвет кожи |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Каким требованиям должны удовлетворять работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках? | Иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Что понимается под электрической сетью с глухозаземленной нейтралью? | Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или генератора присоединяется непосредственно к заземляющему устройству |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Какие электрозащитные средства не подлежат электрическим испытаниям? <br>(перечислить три правильных варианта ответов) | 1. Изолирующие подставки, диэлектрические ковры 2. Защитные ограждения, переносные заземления 3. Плакаты и знаки безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Как осуществляется защита сети до 1000 В с изолированной нейтралью? | Сеть должна быть защищена пробивным предохранителем, установленным в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения трансформатора |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Какой минимальный срок действия тарифов на электрическую энергию установлен в РФ? | Не менее двенадцати месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какие требования по пожарной безопасности предъявляются к коврам и ковровым дорожкам на объектах с массовым пребыванием людей? | Ковры и ковровые дорожки должны надежно крепиться к полу |  |  |  |  |  |  |
| 8 | В каком случае работник из числа административно-технического персонала имеет право единоличного осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В? | Если работник имеет V группу и право единоличного осмотра на основании организационно - распорядительного документа организации |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Какие условия должны быть выполнены для включения электроустановки после полного окончания работы?(перечислить три правильных варианта ответов) | 1. Проверена готовность электроустановки к включению (чистота рабочего места, отсутствие инструмента и т.п.) 2. Сняты временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом 3. Восстановлены постоянные ограждения |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие особенности установлены для реанимации при внезапной смерти пострадавшего в ограниченном пространстве?(перечислить три правильных варианта ответов) | 1. Нанести удар кулаком по грудине в положении "сидя" или "лежа" 2. Уложить пострадавшего на спину на ровную поверхность 3. Провести комплекс реанимации |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Что понимается под электрической сетью с изолированной нейтралью? | Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или генератора не присоединена к заземляющему устройству или присоединена к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств |  |  |  |  |  |  |
| 3 | С какой периодичностью должен проводиться осмотр заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии? | Не реже 1 раза в 12 лет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кому незамедлительно должен сообщить персонал обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии | Подразделению, выполняющему функции метрологической службы Потребителя |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Допускается или нет 100% перегрузка масляных трансформаторов в аварийных режимах? | Допускается при длительности перегрузки не более 10 минут |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Какие требования предъявляются к нанесению штампа на выдержавшие испытания средства защиты? | Штамп должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца или у края резинового изделия |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какие требования предъявляются к запорам на дверях эвакуационных выходов? | Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Какие работы в электроустановках относятся к специальным, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника? | Верхолазные работы; работы под напряжением на токоведущих частях; испытания оборудования повышенным напряжением; работы под наведенным напряжением |  |  |  |  |  |  |
| 9 | В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотра? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего IV группу |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие помещения относятся к электропомещениям? | Помещения или огороженные части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какие установлены правила перемещения человека в зоне шагового напряжения? | "Гусиным шагом" |  |  |  |  |  |  |
| 3 | На кого возложена обязанность обеспечения охраны окружающей среды при эксплуатации электроустановок? | На Потребителя |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Какой нормативный срок эксплуатации установлен для касок защитных, применяемых при работе в электроустановках? | Срок устанавливается в технической документации на конкретный тип касок |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кто производит установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики электрической энергии? | Персонал эксплуатирующего их Потребителя с разрешения энергоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Какой минимальнуый запас песка должен быть в ящиках, устанавливаемых рядом с пожарным щитом, для помещений категории А? | Не менее 0,5 куб.м. на каждые 500 кв.м защищаемой площади |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какие документы определяют периодичность ремонта электрооборудования у Потребителя? | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, действующие отраслевые нормы и указания заводов-изготовителей |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Допускается ли при осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В входить в помещения, оборудованные ограждениями или барьерами? | Допускается |  |  |  |  |  |  |
| 9 | У кого должны находиться ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала? | На учете у административно-технического персонала |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие обязанности по организации эксплуатации электроустановок возложены на ответственного за электрохозяйство? | Организация безопасного проведения всех видов работ в электроустановках |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Что применяется в электроустановках для предотвращения ошибочных операций? | Блокировка аппаратов и ограждающие устройства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Что обязуется выполнить абонент по договору энергоснабжения?(перечислить три правильных варианта ответов) | 1. Оплачивать принятую энергию 2. Соблюдать предусмотренной договором режим потребления электроэнергии 3. Обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Какое наибольшее усилие на одну руку человека может приходиться при работе с измерительной штангой? | 160 Н |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Какой документ оформляется после выполнения капитального ремонта основного электрооборудования у Потребителя | Акт с приложением технической документации по ремонту |  |  |  |  |  |  |
| 6 | К какому классу относятся пожары, связанные с горением электроустановок? | Классу Е |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какая последовательность действий установлена при освобождении пострадавшего от действия электрического тока от провода ЛЭП тока при напряжении выше 1000 В? (перечислить два правильных варианта ответов в последовательности их выполнения) | 1. Надеть диэлектрические перчатки, боты 2. Действуя изилирующей штангой оттащить провод или пострадавшего от провода на 8 метров |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кто может выполнять работы по перекладыванию кабеля, находящегося под напряжением 0,4 кВ? | Работы должны выполняться работниками, имеющими опыт прокладки кабеля, под надзором производителя работ, имеющего группу IV |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разрешается ли выполнение какой-либо работы во время осмотра электроустановок? | Не допускается |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие установлены правила переноски пострадавшего на носилках? | Вверх по лестнице или в горизонтальном направлении пострадавшего несут головой вперед. Внизпо лестнице – головой назад. Идущий впереди сообщает идущему сзади о всех препятствиях. Идущий сзади следит за состоянием пострадавшего |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какая длительность приложения испытательного напряжения установлена для изолирующих средств защиты до 1000 В? | 1 мин. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кто может быть назначен ответственным за электрохозяйство в электроустановках до 1000 В? | Работник из числа руководителей и специалистов потребителя, имеющий группу IV |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кто несет ответственность за сохранность расчетного счетчика? | Персонал энергообъекта |  |  |  |  |  |  |
| 5 | С какой периодичностью должны просматриваться перечни технической документации у каждого Потребителя? | Не реже 1 раза в 3 года |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Есть ли необходимость устанавливать огнетушители в помещениях, оборудованных автоматическими стационарными установками пожаротушения? | Помещения обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного количества |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какое расстояние должно быть между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках до 1000 В(размещение вне зоны досягаемости)? | Не менее 2,5 м |  |  |  |  |  |  |
| 8 | На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания провода воздушной линии электропередачи на землю без средств защиты? | На расстоянии не менее 8 м |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кто может проводить уборку помещений с отдельно установленными распределительными щитами напряжением до 1000 В? | Один работник, имеющий группу III |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие из перечисленных мероприятий первой помощи выполняют спасатели при перекладывании пострадавшего на носилки (способ нидерландский мост)?(перечислить три правильных варианта ответов) | 1. 1-й участник захватывает пострадавшего под мышки расположив его голову на своих предплечьях 2. 2-й участник подкладывает руку под тазовую и поясничную область 3. 3-й участник располагает на своих предплечьях голени и стопы пострадавшего |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В каком случае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может быть возложена на руководителя Потребителя, не занимающегося производственной деятельностью? | Если у Потребителя электрохозяйство включает в себя только вводное устройство, осветительные установки и переносное электрооборудование напряжением не выше 380 В |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В каком случае трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы? | При разрыве диафрагмы выхлопной трубы |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Когда допускается прекращение подачи электроэнергии абоненту без согласования с ним и без соответствующего его предупреждения со стороны энергоснабжающей организации? | В случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации при условии немедленного уведомления абонента об этом |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Какие открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN для защиты при косвенном прикосновении? | Корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Какая маркировка наносится на изолирующие канаты? | На канате или на бирке, прикрепленной к канату наносится надпись "Только для работ под напряжением |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какое расстояние должно быть от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей в общественных зданиях и сооружениях? | Не более 20 м |  |  |  |  |  |  |
| 8 | В каких случаях предохранительный пояс является основным средством, предохраняющим от падения? | При верхолазных работах |  |  |  |  |  |  |
| 9 | У кого на учете должны находиться ключи от электроустановок? | У оперативного персонала |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Что необходимо выполнить в случае перелома костей голени и повреждения голеностопного сустава? | Предложить 2 - 3 таблетки анальгина. Наложить транспортную шину |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какая длина установлена для перчаток диэлектрических? | Не менее 350 мм |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Какие обязанности возложены на покупателя электроэнергии?(перечислить три правильных варианта ответов) | 1. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования 2. Соблюдать установленный режим потребления энергии 3. Немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обязательно или нет присоединение к нейтрали источника в системе TN металлических отрезков труб механической защиты электропроводки, выполненной кабелем, в местах их прохода через стены и перекрытия строений? | Присоединение не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В каком случае трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы? | При разрыве диафрагмы выхлопной трубы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт оборудования? | За нарушения в работе электроустановок, вызванные низким качеством ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В какие сроки проводятся работы по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов? | Не реже одного раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 8 | По какому документу можно выполнять работы в действующих электроустановках? | На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 9 | В каких документах должны содержаться требования охраны труда для работника? | В соответствующих инструкциях по охране труда |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие правила оказания помощи установлены при попадании едких химических веществ в глаза?(перечислить два правильных варианта ответов в последовательности их выполнения) | 1. Повернуть голову в сторону пораженного глаза 2. Промыть глаза под струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какие требования предъявляются к предохранителям, установленным во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики электроэнергии? | Предохранители должны иметь устройство для контроля за их целостностью с действием на сигнал |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме при прямом прикосновении? | Применение сверхнизкого (малого) напряжения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | С какой периодичностью должен проводиться осмотр распределительных устройств в трансформаторных подстанциях без постоянного дежурства персонала? | Не реже одного раза в 6 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 5 | За что несут персональную ответственность руководители и специалисты энергетической службы? | За нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из- за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Каким образом регистрируются результаты эксплуатационных испытаний средств защиты? | Результаты испытаний регистрируются в специальных журналах лаборатории. На средство защиты, принадлежащему сторонним организациям, кроме того, должны оформляться протоколы испытаний |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В какие сроки в организации проводятся проверки работоспособности сетей наружнего и внутреннего пожарного водопровода? | Не реже двух раз в год (весной и осенью) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Когда работники из числа электротехнического персонала должны проходить обучение по оказанию первой помоши пострадавшему? | До допуска к самостоятельной работе |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Какие документы определяют объем и последовательность работ на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В? | Технологические карты или проект производства работ, утверженные руководителем организации |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие правила установлены при обработке ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? (перечислить три правильных варианта ответов в последовательности их выполнения) | 1. Накрыть обожженную поверхность сухой чистой тканью 2. Приложить холод 3. Предложить 2-3 таблетки анальгина и обильное питье |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В каких документах указывается номер протокола испытания средств защиты? | В журнале учета и содержания средств защиты |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении? | Автоматическое отключение питания |  |  |  |  |  |  |
| 4 | За что несут персональную ответственность руководители и специалисты технологических служб? | За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разрешается или нет подсоединение электроизмерительных приборов и устройств защиты к трансформаторам тока, к которым подсоединены токовые цепи расчетных счетчиков электроэнергии? | Разрешается во всех случаях |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Какой документ в организации определяет порядок проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений? | Годовой план-график |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какое должно быть различие между светильниками аварийного освещения и светильниками рабочего освещения? | Знаками или окраской |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Какая последовательность организационных мероприятий установлена для обеспечения безопасности работ в электроустановках? (перечислите пять правильных варианта ответов в последовательности их выполнения) | 1. Оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 2. Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе 3. Допуск к работе 4. Надзор во время работы 5. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Как оформляется допуск работника к самостоятельной работе в электроустановках? | Организационно-распорядительным документом |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей? | Подставить обожженную поверхность под стую холодной воды на 10 - 15 минут и (или) приложить холод на 20 - 30 минут |  |  |  |  |  |  |
| 2 | При каком условии у Потребителя можно не назначать замещающего ответственного за электрохозяйство? | Если установленная мощность электроустановок не превышает 10 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Какой документ оформляется ответственным за пожарную безопасность на выполнение огневых работ? | Наряд-допуск |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Что может использоваться в электроустановках в качестве искусственных заземлителей? | Заземлители из черной или оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |
| 5 | На кого возлагается обеспечение надлежащего технического состояния приборов учета потребления электроэнергии, когда абонентом по договору выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления? | На энергоснабжающую организацию |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разрешается или нет использование в закрытых распределительных устройствах фильтрующих противогазов для защиты от окиси углерода, образующейся в результате горения электроизоляционных материалов? | Разрешается только с гопкалитовым патроном при температуре не ниже 6 градусов С |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какие надписи и знаки должны быть на электродвигателях вентиляторов и насосов? | Стрелка с указанием направления вращения и надпись с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кому должен сообщать работник о замеченных им нарушениях, представляющих опасность для людей, если он не имеет права принять меры по их устранению | Своему непосредственному руководителю |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кому предоставлено право выдачи нарядов для проведения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? | Работникам из числа административно-технического персонала, имеющим группу V |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие правила оказания первой помощи установлены при ранении глаз или век? (перечислить три правильных варианта ответов в последовательности их выполнения) | 1. Придать пострадавшему положение "лежа" 2. Накрыть глаз чистой салфеткой (носовым платком) 3. Зафиксировать салфетку повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз для прекращения движения глазных яблок |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В каком случае разрешается использовать алюминиевые оболочки кабелей в качестве естественных заземлителей? | Использование не допускается |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В каком документе ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения? | В специальном журнале произвольной формы |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Какие меры безопасности должны быть выполнены при работах во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой, если имеется возможность разрыва этой цепи? | Работы в таких цепях не допускаются |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Какой документ возлагает ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановки на руководителя Потребителя? | Заявление-обязательство, согласованное с местным органом Госэнергонадзора |  |  |  |  |  |  |
| 6 | В соответствии с каким документом проводится периодический осмотр воздушной линии электропередачи? | По графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Допускается или нет применение постоянных плакатов и знаков безопасности из металла в электроустановках? | Допускается только вдали от токоведущих частей |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? | Работникам из числа административно-технического персонала, имеющим группу V |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кому предоставлено право выполнения оперативных переключений в электроустановках? | Работнику из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, допущенному к работам оперативно - распорядительным документом организации или обособленного подразделения |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен при ранении живота?(перечислить три правильных варианта ответов в последовательности их выполнения | 1. Приподнять ноги в коленях и расстегнуть поясной ремень. Прикрыть содержимое раны чистой салфеткой. Обеспечить покой в положении «лежа на спине» 2. Прикрепить салфетку, полностью прикрывающую края раны, с помощью лейкопластыря 3. Положить холод на живот |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В каком документе указывается расположение мест для курения работников организации? | В инструкции о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В какой системе (системах) рекомендуется выполнять повторное заземление PE и PEN - проводников на вводе в электроустановке здания? | В системе TN |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кому допускается записывать показания электросчетчиков в помещениях распределительных устройств? | Работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу III, разрешается записывать показания электросчетчиков в присутствии представителя потребителя |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В каком случае разрешается устанавливать несколько переносных заземлений параллельно? | При больших токах короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Что указывается руководителем Потребителя в документе, определяющем допуск работника к стажировке? | Календарные сроки стажировки и фамилии работников, ответственных за ее проведение |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В каких случаях необходимо провести внеочередные осмотры воздушной линии электропередачи? | После отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений для проведения работ по предотвращению аварий в электроустановках напряжением выше 1000 В? | Работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу IV и право выдачи нарядов и распоряжений при отсутстсвии работников из числа административно-технического персонала |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок напряжением выше 1000 В? | Работнику из числа оперативного персонала с группой IV |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен при проникающем ранении груди?(перечислить три правильных варианта ответов в последовательности их выполнения | 1. Усадить пострадавшего и прижать ладонь к ране, закрыть в нее доступ воздуха 2. Наложить пластырь или скотч 3. При потере сознания придать ему положение «полусидя» и следить за состоянием пульса и дыхания |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какие требования предъявляются к бочкам для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом? | Бочки должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться вёдрами. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Какое минимальное сечение проводников переносных заземлений установлено в электроустановках напряжением выше 1000 В? | 25 кв.мм |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В каком случае персонал энергоснабжающей организации может проводить работы с приборами учета потребителей? | Если эти работы проводятся бригадой в составе не менее двух работников на правах командированного персонала |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В каком случае руководитель Потребителя может освободить от стажировки работника, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования не меняется? | Если стаж работы по специальности не менее 3 лет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Что необходимо проверить при осмотре воздушной линии электропередачи? | Наличие предупредительных плакатов и знаков безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Что может быть использовано в качестве защитных проводников (РЕ-проводников) в электроустановках до 1000 В? | Алюминиевые оболочки кабелей |  |  |  |  |  |  |
| 8 | В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотров? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку и имеющего группу III |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В? | Работник из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какую жидкость (раствор) можно вливать в рану при ранении конечности? | Нельзя промывать рану водой и вливать в рану спиртовые или любые другие растворы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Что включается в комплект для резки электропроводов пожарного щита класса Е? | Ножницы, диэлектрические боты и диэлектрический ковер |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Какой вид проверки знаний установлен для работника, у которого имеется перерыв в работе в данной должности более 6 месяцев? | Внеочередная |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каким образом осуществляется защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения в сетях с заземленной нейтралью | Присоединением к заземляющему винту корпуса светильника PE проводника |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Какая минимальная длина изолирующих ручек (до ограничительного упора) установлена для монтерских ножей? | 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Каким образом можно проводить работы с приборами учета электроэнергии? | Работы должны проводиться со снятием напряжения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какой документ возлагает ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановки на руководителя Потребителя? | Заявление-обязательство, согласованное с местным органом Госэнергонадзора |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Допускается ли снимать и устанавливать предохранители в электрических сетях под напряжением и нагрузкой? | Допускается замена предохранителей во вторичных соединениях и цепях, предохранителей трансформаторов напряжения и предохранителей пробочного типа |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Какая последовательность выполнения технических мероприятий установлена для обеспечения безопасности работ со снятием напряжения? (укажите правильную последовательность выполнения мероприятий) | 1. Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов 2. На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты 3. Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземляны для защиты людей от поражения электрическим током 4. Установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления) 5. Вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжениемтоковедущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какой порядок наложения повязки установлен при ранении конечности?(перечислить два правильных варианта ответов в последовательности их выполнения) | 1. Накрыть рану чистой салфеткой, полностью прикрыв края раны 2. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какие материалы относятся к горючим? (перечислить три правильных варианта ответов) | 1. Способные самовозгораться 2. Способные возгараться под действием источника зажигания 3. Способные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Продлевается или нет срок действия удостоверения для работников, получивших неудовлетворительную оценку при проверке знаний? | Продлевается автоматически до срока, назначенного комиссией для второй проверки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | При каком значении напряжения переменного тока обязательно выполнение защиты при косвенном прикосновении в помещениях без повышенной опасности? | Выше 50 В |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Какие размеры определены для щитов, используемых в качестве защитных ограждений? | Высота щита должна быть не менее 1,7 м, а расстояние от нижней кромки до пола - не более 10 см |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Какое административное воздействие налагается на граждан, самовольно подключившимся к энергетическим сетям? | Наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисов до двух тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какой вид проверки знаний установлен для работника при переводе его на другую работу, требующую дополнительных знаний норм и правил? | Внеочередная |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кто дает письменное разрешение на земляные работы в охранной зоне кабельной линии электропередачи в населенных пунктах? | Руководство организации, на территории которой проходит кабельная трасса, местный орган власти и владелец этих коммуникаций |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Какое требование не предъявляется к хранению и выдаче ключей от электроустановок? | В электроустановках без постоянного оперативного персонала ключи должны находиться на контрольно-пропускном пункте |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | По каким признакам необходимо при опасном кровотечении плеча, предплечья или ладони быстро снять жгут и наложить его заново? | Посинение руки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какая маркировка степени защиты установлена для оболочек пожарозащищенного электрооборудования? | IP - 44 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Какое сечение установлено для защитного проводника (РЕ) в системе TN для переносных электроприемников | Равное сечению фазного проводника |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Какие виды защитных ограждений применяются для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением? | Щиты (ширмы) из сухого дерева |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Где должна указываться информация о классе энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств? | В технической документации, в их маркировке, на их этикетках |  |  |  |  |  |  |
| 6 | На какие виды работ в электроустановках составляются годовые графики их выполнения? | На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Какой вид проверки установлен для работника, повышающего знания на более высокую группу? | Внеочередная |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Каким образом можно обслуживать осветительные устройства, расположенные на потолке машинных залов и цехов? | По наряду, не менее чем двумя работниками, один из которыхдолжен иметь группу III и выполнять соответствующую работу, второй контролирует соблюдение им необходимых мер безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разрешается ли применение землеройных машин , отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелем, связанного с его раскопкой? | Допускается на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см |  |  |  |  |  |  |
| Билет № 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В течение какого времени должно работать аварийное освещение в электроустановках зданий и сооружений на путях эвакуации людей при пожаре? | В течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Какой установлен порядок наложения жгута при опасном кровотечении из предплечья?(перечислить пять правильных варианта ответов в последовательности их выполнения) | 1. Прижать плечевую артерию к плечевой кости выше раны 2. Наложить жгут на поднятую вверх руку 3. Убедиться в отсутствии пульса на лучевой артерии 4. Наложить на рану стерильную повязку. Вложить записку со временем наложения жгута и еще раз проконтролировать пульс 5. Зафиксировать руку косынкой |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В каких случаях свинцовые оболочки кабелей могут быть использованы в качестве РЕ-проводников? | Не допускается использовать |  |  |  |  |  |  |
| 4 | С какой периодичностью должны пересматриваться требования энергетической эффективности зданий, строений и сооружений? | Не реже чем один раз в пять лет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кто может производить проколы кабеля перед его ремонтом? | Два работника, прошедшие специальное обучение, при этом один работник является контролирующим |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Какое из перечисленных мероприятий должно быть выполнено до вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт? | Укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Где оформляются результаты проверки знаний работников электротехнического персонала? | Оформляются в журнале и в удостоверении установленной формы |  |  |  |  |  |  |
| 8 | В каком случае в зимнее время можно приступать к выемке грунта лопатами при раскопках кабельной линии? | После отогревания грунта. При этом приближение источника тепла к кабелям допускается не ближе, чем на 15 см |  |  |  |  |  |  |
| 9 | В каких вариантах ответов правильно указаны работники, ответственные за безопасное ведение работы в электроустановках? (перечислите три правильных варианта ответов) | 1. Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 2. Выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск 3. Ответственный руководитель работ; допускающий; производитель работ; наблюдающий; члены бригады |  |  |  |  |  |  |