| ТЭС | Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис» 191028 г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 42 лит А, тел/факс: (812) 579-61-09, т.: (812) 272-50-63, E-mail: lifttes@mail.ru, ИНН/КПП 7825494120/784101001 Аттестат аккредитации № RA. RU27ЛХ20 Выдан: Федеральной службой по аккредитации: дата выдачи 11.01.2016г. |
| --- | --- |

Акт № __04____ - ___05_____/__02___ - 2017

периодического технического освидетельствования лифта

«__15___» ___февраля____  2017г.

Мною, специалистом   Бридихиным Александром Сергеевичем,

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

прораба   ООО ”Отис Лифт”  Гудкова Павла Анатальевича

и представителя владельца лифта инженера ООО “Автоцентр”Северо-Запад”

Антонова Анатолия Петровича  проведено периодическое техническое освидетельствование

лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) B7NA1887

Адрес установки:  г. Санкт-Петербург, Парголово, Выборгское шоссе дом 352 Лит.А

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.

2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.

3. Функционирование лифта  соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.

4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.

5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный.

8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| № п/п | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 | Обозначение нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не назначено приказом лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов, аттестованное по правилам безопасности | ТР ТС 011/2011 Ст.4 п.3.1 ГОСТ Р 55964-2014 |
| 2. | Не назначен приказом лифтер, аттестованный по правилам безопасности | ТР ТС 011/2011 Ст.4 п.3.1 ГОСТ Р 55964-2014 |
|  | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* |  |
|  | ____________________________________________________________________________ (дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.) |  |

* - заполняет специалист испытательного центра, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

| № п/п | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуе-мый срок устранения* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до |
|  | Дефектов, неисправностей, несоответствий более низкого уровня риска – не выявлено |  |  |

* - заполняется в формате – до «__»___________2016г.

Рекомендации

Специалист                              ______________________________/ Бридихин А.С./

(подпись, штамп)                           	          (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

______________________________/Антонов  А.П./

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

_______________________________/Гудков  П.А./

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)

Оригиналы протоколов испытаний лифта хранятся в Испытательном центре ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»