|  |  |
| --- | --- |
| **ТЭС** |  **Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»****191028 г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 42 лит А, тел/факс: (812) 579-61-09, т.: (812) 272-50-63,****E-mail: lifttes@mail.ru, ИНН/КПП 7825494120/784101001****Аттестат аккредитации № RA. RU27ЛХ20****Выдан: Федеральной службой по аккредитации: дата выдачи 11.01.2016г.** |
|  |

**Акт № \_\_**04**\_\_\_\_ - \_\_\_**06**\_\_\_\_\_/\_\_**02**\_\_\_ - 2017**

**периодического технического освидетельствования лифта**

 «\_\_15\_\_\_» \_\_\_февраля\_\_\_\_ 2017г.

Мною, специалистом Бридихиным Александром Сергеевичем,

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

прораба ООО ”Отис Лифт” Гудкова Павла Анатальевича

и представителя владельца лифта инженера ООО “Автоцентр”Северо-Запад”

Антонова Анатолия Петровича проведено периодическое техническое освидетельствование

лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) B7NA1888

Адрес установки: г. Санкт-Петербург, Парголово, Выборгское шоссе дом 352 Лит.А

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.

2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.

3. Функционирование лифта не соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.

4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.

5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный.

8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 |  Обозначениенормативного документа |
|
|  |  |  |
| 1. | Не назначено приказом лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов, аттестованное по правилам безопасности | ТР ТС 011/2011 Ст.4 п.3.1ГОСТ Р 55964-2014 |
|  2. | Не назначен приказом лифтер, аттестованный по правилам безопасности | ТР ТС 011/2011 Ст.4 п.3.1ГОСТ Р 55964-2014 |
| 2. | Отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания  | ГОСТ Р  53783-2010Приложение Ж |
|  | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий\* |
|  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.) |

\* - заполняет специалист испытательного центра, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

 **Таблица 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуе-мый срок устранения\* |
|  |  |  | до |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Дефектов, неисправностей, несоответствий более низкого уровня риска – не выявлено |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* - заполняется в формате – до «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

**Рекомендации**

|  |
| --- |
| **Использование лифта по назначению до устранения выявленных нарушений создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации не допускается** |

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Бридихин А.С./

 (подпись, штамп) (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Антонов А.П./

 (подпись) (Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Гудков П.А./

 (подпись) (Ф.И.О.)

**Оригиналы протоколов испытаний лифта хранятся в Испытательном центре ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»**